相城区2022年第四季度供水水质监测情况

公 告

为了加强城市供水水质管理，保障供水安全，根据国家《城市供水水质管理规定》和省住建厅《关于进一步规范城市公共供水水质信息公开工作的通知》（苏建城〔2020〕91号）的要求，相城区水务局委托第三方检测机构对全区3个管网水、5个二次供水、1个管网末梢水水样进行了抽样检测，现将检测结果公示如下：

| 检测类别 | 序号 | 检测项目 | 采样地点 | 青漪花园门卫处 | 相城第一实验小学 | 黄埭供水服务所 | GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》限值 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样时间 | 2022.12.7 | 2022.12.7 | 2022.12.7 |  |  |
| 管网水 | 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  | 2 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格 |
|  | 3 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  | 4 | 浊度 | NTU | 0.18 | 0.23 | 0.21 | ≤1 | 合格 |
|  | 5 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 无异臭异味 | 合格 |
|  | 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.30 | 0.15 | 0.30 | ≥0.05 | 合格 |

| 检测类别 | 序号 | 检测项目 | 采样地点 | 中海珑湾生活用水泵房 | 元和之春生活用水泵房 | 花南家园生活用水泵房 | 华辰国际生活用水泵房 | 积水裕沁庭生活用水泵房 | GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》限值 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样时间 | 2022.10.27 | 2022.11.14 | 2022.12.21 | 2022.12.21 | 2022.12.21 |  |  |
| 二次供水 | 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  | 2 | 浊度 | NTU | 0.16 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.31 | ≤1 | 合格 |
|  | 3 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭异味 | 合格 |
|  | 4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
|  | 5 | pH | / | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.5～8.5 | 合格 |
|  | 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | ≥0.05 | 合格 |
|  | 7 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格 |
|  | 8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

| 检测项目 | 序号 | 检测项目 | 采样地点 | 北桥庄基村服务中心 | GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》限值 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样时间 | 2022.12.7 |  |  |
| 管网 末梢水 | 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  | 2 | 大肠埃希式菌 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  | 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤100 | 合格 |
|  | 4 | 砷 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.01 | 合格 |
|  | 5 | 镉 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.005 | 合格 |
|  | 6 | 六价铬 | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  | 7 | 铅 | mg/L | ＜0.0008 | ≤0.01 | 合格 |
|  | 8 | 汞 | mg/L | 0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  | 9 | 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | ≤0.05 | 合格 |
|  | 10 | 氟化物 | mg/L | 0.26 | ≤1.0 | 合格 |
|  | 11 | 硝酸盐氮 | mg/L | 0.24 | ≤10 | 合格 |
|  | 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0127 | ≤0.06 | 合格 |
|  | 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0102 | ≤0.1 | 合格 |
|  | 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0063 | ≤0.06 | 合格 |
|  | 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.0029 | ≤0.1 | 合格 |
|  | 16 | 三卤甲烷 | / | 0.29 | ≤1 | 合格 |
|  | 17 | 二氯乙酸 | mg/L | ＜0.002 | ≤0.05 | 合格 |
|  | 18 | 三氯乙酸 | mg/L | ＜0.003 | ≤0.1 | 合格 |
|  | 19 | 溴酸盐 | mg/L | ＜0.001 | ≤0.01 | 合格 |
|  | 20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ＜0.003 | ≤0.7 | 合格 |
|  | 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.154 | ≤0.7 | 合格 |
|  | 22 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  | 23 | 浊度 | NTU | 0.24 | ≤1 | 合格 |
|  | 24 | 臭和味 | / | 无 | 无异臭异味 | 合格 |
|  | 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  | 26 | pH | / | 7.2 | 6.5～8.5 | 合格 |
|  | 27 | 铝 | mg/L | 0.031 | ≤0.2 | 合格 |
|  | 28 | 铁 | mg/L | ＜0.10 | ≤0.3 | 合格 |
|  | 29 | 锰 | mg/L | ＜0.05 | ≤0.1 | 合格 |
|  | 30 | 铜 | mg/L | 0.0007 | ≤1.0 | 合格 |
|  | 31 | 锌 | mg/L | ＜0.02 | ≤1.0 | 合格 |
|  | 32 | 氯化物 | mg/L | 34.9 | ≤250 | 合格 |
|  | 33 | 硫酸盐 | mg/L | 63.5 | ≤250 | 合格 |
|  | 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 229 | ≤1000 | 合格 |
|  | 35 | 总硬度 | mg/L | 148 | ≤450 | 合格 |
|  | 36 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.42 | ≤3 | 合格 |
|  | 37 | 氨 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  | 38 | 总α放射性 | mg/L | ＜0.006 | ≤0.5 | 合格 |
|  | 39 | 总β放射性 | mg/L | ＜0.10 | ≤1 | 合格 |
|  | 40 | 游离氯 | mg/L | 0.30 | 0.05~2 | 合格 |

（此页无正文）

苏州市相城区水务局

2023年1月30日